用户需求

- 一、项目说明

1、项目名称：中山市小榄人民医院内科楼体检中心加装电梯项目

2、项目地点：中山市小榄人民医院内科楼一楼大堂

3、项目内容：加装两台电梯上二楼体检中心。详见第四、详细货物及技术规格要求。

- 4、若供应商对本次项目需要现场踏勘时，可自行前往现场踏勘，采购人不组织统一集中踏勘。

- 5、本项目采用总价包干的方式，对采购人需求中要求的全部内容进行投标。供应商的报价中必须包括项目全部内容的费用（包括安装配件、安装组件、吊装、配送、安装调试、培训、相关法律规定的必须的检验、验收、税金等），费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用。

Δ6、本项目供应商需要提供加装电梯效果图或设计图。（拟安装在大堂屏幕两侧，具体按实际可行方案进行设计）

- 7、未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 8、交货地点：采购人指定位置。

- 二、供应商要求

- 1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并对如下条件的真实性负责：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、响应供应商必须在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的企业法人或其他组织。

3、响应供应商必须具有有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。分公司或分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本扫描件，总公司出具给分公司或分支机构的授权书。

- ★4、响应供应商如是所投产品的制造商，须同时具备《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》A级资质及《中华人民共和国特种设备安装改造维修（电梯）许可证》A级资质；响应供应商如是经销商或代理商，须提供所投电梯制造商对经销商或代理商的经销授权书，须同时具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修（电梯）许可证》A级资质及所投产品制造商的《中华人民共和国特种设备（电梯）制造许可证》A级或以上资质。以上证书均须在有效期内。

- 三、工期要求

- 1、工期要求：90个日历天。以采购人发出书面开工通知起开始计算工期。

- 2、完成工期以采购人签认的竣工时间为准。

- 3、电梯加装过程中，若出现不可抗力因素，经采购人确认，工期予以顺延。

- 四、详细货物及技术规格要求

1、清单

内科楼电梯选型技术数据表

| 货物名称 | 载重（kg）≥ | 速度（m/s）≥ | 层/站/门 | 是否为无机房 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半圆观光电梯 | 1000 | 1.0 | 2层/2站/2门 | 是 | 1 |
| 半圆观光电梯 | 1000 | 1.0 | 2层/2站/2门 | 是 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 2 |

注：★（1）技术参数中，电梯类型、层/站/门、数量需按要求完全响应。

★（2）载重、速度需≥对应数值。

（3）所有电梯轿厢内尺寸（宽×深×高）（mm）在技术规格与参数尺寸范围内大于时要满足相关规范和现场安装条件，达到验收标准。

（4）其他数据详见技术参数表。

2、技术参数要求：

|  | 半圆观光电梯 |
| --- | --- |
| 电梯停层 | 2层/2站/2门 |
| 停靠层序 | 1F-2F |
| 电梯行程（提升高度） | 5m（以现场实际测量为准） |
| 电梯速度 | ≥1m/s |
| 电梯载重 | ≥1000kg |
| 电源 | 三相五线制 AC380V±5% 50HZ 双电源 |
| 驱动方式 | 永磁同步 |
| 电梯井道尺寸 | 加建钢结构井道，按照国家电梯标准（以满足现场实际为准） |
| 电梯机房 | 无机房 |
| 开门方式 | 中分开门 |
| 开门尺寸（宽×高） | 900×2100mm |
| 底坑深度 | 4.6m |
| 轿厢尺寸（宽×深） | 1400×1800mm |
| 控制系统 | 控制方式：单控 主机控制系统：厂家自研控制系统 门系统：变频 |
| 指示系统 | 轿厢位置运行方向显示：指示轿厢运行方向 故障显示自诊断功能：电梯出现故障时，记录故障代码 |
| 功能 | 到站提示功能：电梯到站后语音提醒 呼梯应答功能：按下呼梯按钮，被呼楼层按钮数字指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭 含消防电梯功能 |
| 装修标准 | 各层厅门：304发纹不锈钢，小门套 轿厢门：304发纹不锈钢，小门套 轿厢内地面：单色大理石（附图：厚度按厂家标配，最终以采购人实际要求确定） 轿厢壁：304发纹不锈钢，半圆观光 地坎：硬质铝合金 配备扶手（按观光面标配） 配备吊顶天花照明（304发纹不锈钢加筒灯） 配备操纵箱：一体式 |
| 其他要求 | 配备残疾人操纵箱 配备盲文按钮 配备无线五方通话（包含布线、接通、调试等），要求接到监控室，安装摄像机 配备轿厢空调 配备上电再平层：由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将在平层到平层位置 配备电梯远程监控系统：将电梯数据传至厂家处理器，对电梯实行实时监控，及时发现故障并做出响应。 |

电梯必须符合制作标准：国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

- 3、土建部分：包含底坑施工，楼板打凿，天花及2楼护栏切割，负一楼做底坑且做围蔽处理，1F-2F加建钢结构井道，首层外围做符合国家标准规定的玻璃防护围挡（高度通常应设置1.1-1.5m之间），电梯安装后需对所破坏的楼板以及门洞进行修复，厅门口地面门坎石重新铺设；2楼处做2m*2m连廊，厅门口缝隙修复（5mm以内可采用玻璃胶，超过或大于采用发纹不锈钢包边），中间背景墙修复等。

- 五、货物要求

1、包装、运输

1.1包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品合格证（包括出厂试验数据）、产品检验记录、产品使用中文说明书、设备装配图、随箱清单等。

1.2供应商负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作。

1.3设备的现场保管由中标单位负责，直至电梯安装、验交完毕。

- 2、供货要求

2.1设备应原厂原装全新，质量必须符合国家质量检测标准及环保、节能要求，且须提供设备来源于原厂家的出品证明文件、原厂保修证明文件。所有设备进场前必须有厂方证明、合格证书及检验报告等技术文件资料。

2.2中标供应商提供的设备必须保证不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。

2.3供应商可根据实际情况合理提前交付使用日期。设备到货及验收时需提供的资料：

①设备的维修、保养手册；

②产品出厂检验合格证书；

③设备到货清单；

④设备调试报告；

⑤设备保修证明等。

- 2.4供应商提供的电梯必须符合中华人民共和国现行有关规范和地方条例。

六、安装调试及验收要求

1、电梯安装须是具备国家有关部门颁发的电梯安装、维修资质的单位承担应由中标单位负责安装，其设备安装、维修保养、操作等作业的人员须持有《特种设备作业人员资格证书》。

2、电梯安装调试，包括以下内容：

2.1报装手续；

2.2安装、调试须按照国家标准和行业规范进行；

2.3提供配重物配合进行电梯的满载运行，配合验收；

2.4交付采购人正式使用前，应做好电梯完工后的防护；

2.5施工期间遵守采购人有关制度，文明施工，负责为现场施工人员购买劳动保险和人身保险；做好电梯的施工安全及防护工作，如引起消防事故或人员伤亡事故，均由成交供应商负责。

3、验收：

3.1货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.2中标人按有关标准提供货物的包装，并采用恰当的方式将货物运抵交货地点。

3.3中标人负责货物到现场过程中的全部运输及费用，包括装卸车、货物现场的搬运，并负责其派出的人员人身意外保险。

3.4交货时必须随附装箱单、备件明细表、货物正常使用所需的所有技术资料及使用说明书以及所供货物附有该批产品的产品质量合格证书或能说明质量达标的证明资料。

- 七、质保期及售后服务

★1、质保期：电梯自取得《电梯安全检验合格证》之日起24个月，质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。（要求提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

★2、电梯自取得《电梯安全检验合格证》之日起24个月内为免费质保期，质保期内中标单位提供以下服务：指派专人负责售后服务事宜，提供全年365天×24小时售后服务热线电话，接到报障电话后30分钟内响应，1小时内到达现场，48小时内处理完毕；接到困人电话后15分钟内响应，30分钟内到达现场解救困梯人员。故障问题若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供不低于原技术参数的设备予采购人临时使用。质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。（要求提供承诺函，格式自拟，加盖投标人公章）

3、质保期外，采购人可根据需要重新与供应商签订产品维护协议，确保设备的正常运转，无正当理由，供应商不得拒绝，提供终身维修服务。

4、质保期内成交供应商提供每月不少于2次的定期巡检和保养服务，每年4次全面整梯定期巡检和保养服务，提供正常消耗磨损的电梯零部件（包括照明灯具）；并代办每年向相关部门申请电梯的年检工作。

日常保养：

a）供应商应定期派出专业人员对电梯进行保养，由派出的保养人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，保养经用户签字确认。

b）供应商提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类，费用由成交供应商承担。

定期检查：供应商应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，向采购人提交检查报告。其内容至少应包括：故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

5、技术培训：成交供应商有责任对采购人/用户的维修、操作和工程设计人员进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能、并掌握设备系统的操作程序和管理、硬件故障的判断确定和维修、维护和保养的方法等，技术培训所需费用由成交供应商负责。

- 八、付款方式

- 1、合同签订完成后，成交供应商在5日内支付合同金额5%作为履约保证金，履约保证金在项目质保期满后一次性无息退还。

- 2、在成交供应商支付完履约保证金后，采购人支付合同金额20%的预付款，设备按合同清单要求全部到货并经检查外观无质量问题后，采购人支付合同总额50%，项目完工并验收合格后，由成交供应商开具合同成交金额全额普通增值税发票，采购人确认无误后，采购人支付至结算价的100%。