用户需求书

一、总 则

1、《中山市小榄人民医院电梯维护保养项目用户需求书》中凡有“★”标识的内容条款被视为实质性响应项目、指标，报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离将被视为无效投标。

2、供应商报价应包括标的服务内容、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

3、本项目不接受联合体、成交供应商不得以任何方式分包、转包本项目。

二、维保范围的电梯规格：

（1）垂直电梯（41台）：

1、综合楼（19台）

| 梯号 | 单位内部编号 | 型号 | 额定载重量（KG） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | K-02487 | TKJ1600/1.0-BL | 1600 | 1.0 | 5层5站 | 集选 |
| 2# | K-02488 | TKJ1600/1.0-BL | 1600 | 1.0 | 5层5站 | 集选 |
| 3# | K-02172 | TBJ1600/1.0-JX | 1600 | 1.0 | 5层5站 | 集选 |
| 4# | K-02171 | TBJ1600/1.0-JX | 1600 | 1.0 | 5层5站 | 集选 |
| 5# | K-02170 | TBJ1600/1.0-JX | 1600 | 1.0 | 6层6站 | 集选 |
| 6# | K-02169 | TBJ1600/1.0-JX | 1600 | 1.0 | 6层6站 | 集选 |
| 7# | K-02174 | TKJ1000/1.75-JX | 1000 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 8# | K-02175 | TBJ1600/1.75-BL | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 9# | K-02176 | TBJ1600/1.75-BL | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 并联 |
| 10# | K-02177 | TKJ1600/1.75-BL | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 11# | K-02173 | TKJ1000/1.75-JX | 1000 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 12# | K-01892 | TBJ1600/1.75-BL | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 并联 |
| 13# | K-01889 | TBJ1600/1.75-BL | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 并联 |
| 14# | K-01890 | TBJ1600/1.75-BL | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 15# | K-02081 | TKJ1000/1.0-JX | 1000 | 1.0 | 4层4站 | 集选 |
| 17# | K-02082 | TBJ1600/1.75-JX | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |
| 18# | K-02250 | TKJ1600/1.75-JX | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |
| 20# | K-02080 | TBJ1600/1.0-JX | 1600 | 1.0 | 3层3站 | 集选 |
| 21# | H-05298 | THJ1000/0.63-JX | 1000 | 0.63 | 3层3站 | 集选 |

2、妇幼楼（10台）

| 梯号 | 单位内部编号 | 型号 | 额定载重量（KG） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | K-12562 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |
| 2# | K-12084 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |
| 3# | K-12083 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 并联 |
| 4# | K-12082 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |
| 5# | K-12085 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |
| 6# | K-12081 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 并联 |
| 7# | K-12080 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 并联 |
| 8# | K-12563 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 13层13站 | 并联 |
| 9# | K-12564 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 13层13站 | 并联 |
| 10# | K-12561 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 13层13站 | 集选 |

3、肿瘤综合楼（1台）

| 梯号 | 单位内部编号 | 型号 | 额定载重量（KG） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | K-20161 | TKB1600/1.6-JXW | 1600 | 1.6 | 4层4站 | 集选 |

4、内科楼（7台）

| 梯号 | 单位内部编号 | 型号 | 额定载重量（KG） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | K-14409 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 2# | K-14410 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 3# | K-14411 | HGP-B1600-2S105 | 1600 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 4# | K-14412 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 5# | K-14413 | HGP-1050-C0105 | 1050 | 1.75 | 11层11站 | 集选 |
| 6# | K-38741 | MCA-105-C0105 | 1050 | 1.75 | 10层10站 | 并联 |
| 7# | K-38742 | MCA-105-C0105 | 1050 | 1.75 | 10层10站 | 并联 |

- 5、停车楼（4台）

| 梯号 | 产品编号 | 型号 | 额定载重量（KG） | 额定速度（m/s） | 层站数 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | XODTH01010 | Xmodel 3 | 1050 | 1.75 | 8层8站 | 集选 |
| 2# | XODTH01011 | Xmodel 3 | 1050 | 1.75 | 8层8站 | 集选 |
| 3# | XODTH01012 | Xmodel 3 | 1050 | 1.75 | 8层8站 | 集选 |
| 4# | XODTH01013 | Xmodel 3 | 1050 | 1.75 | 8层8站 | 集选 |

- 其中停车楼4台电梯的维保时间从2026年1月1日起。

- （2）自动扶手电梯（6台）：

- 1、综合楼（4台）

| 梯号 | 单位内部编号 | 型号 | 层站数 | 速度（m/s） | 提升高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左/2 | F-00347 | FT1000-LC30 | 自动扶梯 | 0.5 | 4.8 |
| 右/2 | F-00348 | FT1000-LC30 | 自动扶梯 | 0.5 | 4.8 |
| 左/1 | F-00345 | FT1000-LC30 | 自动扶梯 | 0.5 | 4.8 |
| 右/1 | F-00346 | FT1000-LC30 | 自动扶梯 | 0.5 | 4.8 |

- 2、妇幼楼（2台）

| 梯号 | 单位内部编号 | 型号 | 层站数 | 速度（m/s） | 提升高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左/1 | F-00345 | 1200HX-EN | 自动扶梯 | 0.5 | 5.2 |
| 右/1 | F-00346 | 1200HX-EN | 自动扶梯 | 0.5 | 5.2 |

- 二、项目内容

- 1、项目名称：中山市小榄人民医院电梯维保项目

2、服务期限：3年，自2025年5月1日至2028年4月30日止（其中停车楼4台电梯的服务期限自2026年1月1日至2028年4月30日止）

3、项目服务期限采用1+1+1的形式，即先签订一年合同，在一年合同期满后，如采购人对成交供应商所提供的服务满意且考核合格，经采购人同意，本项目服务期限自动延期，若采购人对成交供应商所提供的服务不满意（即连续两个月考核结果低于75分），采购人有权单方终止合同。

- 4、服务地点：中山市小榄人民医院

- 三、供应商资质要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- ★3、响应供应商须具备以下条件之一：①投标人具有市场监督管理局颁发的有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》A级。②《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目包含:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A级、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）、自动扶梯与自动人行道。(投标时提供资质证书扫描件)

四、报价要求

1、响应供应商报价应包括标的服务内容、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由成交供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2、响应供应商应对每台电梯进行单项报价，并对配件清单进行逐项报价。

五、服务内容

★1、按照国家有关电梯的相关规定、市场监督管理局以及质量技术管理局有关电梯特种设备的相关规定及操作指引（如《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017），进行电梯的维修和维护保养服务。成交供应商提供经验丰富的专业证书的技术人员，实施科学管理方法,提高服务质量,进行操作管理、急修和维护保养电梯设备和系统。

★2、维保服务的受理时间为:全天24小时,一年365天（含公众假期与节假目）。成交人负责按照国家相关要求对电梯进行维护保养,并派专人（1人）常驻医院,24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务(必须提供24小时报修电话,并保持通畅,医院协助解决驻场维修人员住宿问题)。在接到招标人通知后,常驻人员在10分钟内必须到场处理。常驻人员须有三年电梯维保相关工作经验,根据本地技监部门要求完成日常的电梯巡查工作,并做好相关的记录。当电梯出现困人时,驻场人员到达现场后,在安全情况下,30分钟内将被困人员解救出来。

3、本项目维保范围内涉及到的配件、备件（详见附表一），由成交供应商提供配件、备件的型号，报价及维修工时等相关内容，费用由采购人支付，若设备已经停产，零配件难以找到，无法维修，或设备老化严重经多次维修无法达到使用效果的，须经采购人评估同意后才能进行报废并更换设备。曳引机、电机、主机轴承及连接胶、钢丝绳、层门、轿厢等重大部件的损坏需作大修工程,电梯附加设备安装工程,由成交供应商另外向医院作大修工时费报价、审批。

4、负责建立和完善电梯系统管理的各种规章制度、维护保养制度和操作规程,建立应急预案和安全生产、危险品管理措施,井报采购人同意后执行。

5、经处理后的系统或设备故障,成交供应商应确保符合安装使用规范,如违规操作将承担因此而引起的一切责任。

6、负责日常保养工作,每月两次（每15天）对电梯进行符合行业安全运行标准的检测、保养。维保时须设置安全警示标志，保养完毕后，须将保养报告书交至相关的电梯安全管理部门签字确认井建档备查,确保电梯正常运作。

★7、驻场值班不少于1人(含公众假期与节假日),采购人提供办公场所,水电费自理。每日定时巡查并建立巡查记录明细表,发现问题及时跟踪处理；每日需按照医院的电梯的启停时间进行电梯的启停工作。

8、定期组织和参与电梯困人应急教援及其演练,开展电梯安全使用宣讲和培训。

★9、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

10、每月提供电梯维保计划并经采购人审核执行,电梯維保,维修作业时必须报备,不得影响正常次序。同时向采购人提出合理化建议并每半个月需向采购人书面报告所维护保养电梯的运行情况、安全防控措施、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更換修理需求,电梯故障记录以及电梯困人书面总结报告。

11、妥善保管电梯图纸及相关资料,并在合同终止后交给采购人。

12、所有电梯资料(含维修保养资料)需交采购人备份存档。

13、成交供应商违反采购人有关管理制度或因成交供应商服务态度、服务质量及其他原因导致用户有效投诉的,采购人有权要求成交供应商限期整改。

14、成交供应商配合采购人不定期抽检采购人根据成交供应商提供《电梯维保计划表》实施维保后进行抽查,如发现成交供应商未履行合同义务,采购人有权对成交供应商做出相应的处罚。

六、工作质量要求及服务质量监管

1、成交供应商应委派固定的具备相关资质专业技术人员并持证上岗驻场负责采购人的电梯维保工作，成交供应商必须将公司资质证书复印件和技术人员上岗证复印件交给采购人存档备案：如果遇到驻守维保人员无法解决的问题时，成交供应商应尽一切能力为本项目提供技术和设备支持。

2、成交供应商应确保维保人员的稳定性，经采购人认可的维保人员不得所以频繁更换，如因成交供应商原因需要更换的，需向采购人提出书面更换申请并经采购人同意后方可进行更换，且不得影响维保服务工作的正常开展。

3、不能胜任的维保人员应及时更换。如果成交供应商委派的维保人员不符合要求（有事实依据证明不能胜任该岗位）的，采购人有权要求成交供应商更换维保人员至合格为止。成交供应商接到采购人书面换人通知后，应在1周内更换合格的维保人员到位，逾期不更换或更换的维保人员不符合要求，乙方有权扣减该月维保费用，直至合格人员到位为止。第一次发现扣罚100元，第二次发现2倍扣罚（扣罚金额200元），第三次发现3倍扣罚（扣罚金额400元），以此类推。

4、通过有计划的巡查、检修、保养，保证电梯工作寿命及其各部件在良性循环状态下运作，及时更换已磨损的零部件，已预防故障尤其是困人故障的发生，杜绝安全隐患。

5、为了确保电梯安全运行并顺利通过质量技术监督局的年度检查,取得使用许可合格证。年审费用首次由医院支付。所有复检费用均由成交供应商负责。成交供应商须在年检年审前对电梯设备进行全面检查，及时提醒采购人电梯安检使用许可证期限和保险期限,落实相关整改意见，以书面形式通知使用单位，并协助质量技术监督部门进行年检等技术性工作，确保电梯通过年检。

6、成交供应商员工的服务态度、服务效率、服务水平、质量方面满意度必须达到三甲医院及相关部门检查要求。

7、一旦发生电梯故障或运行不正常,需要支援时,成交供应商支援急修人员必须在30分钟（从电梯故障时算起）内到达故障现场予以处理，维修时须设置护栏做好现场围蔽工作。

8、成交供应商建立健全规范的电梯设备档案和管理，记录电梯的运行状态、故障次数、维修次数等重要数据,为电梯建立运行档案。

9、电梯解困按照国家相关规定以及采购人有关电梯乘客处置应急预案等规定执行。

10、由采购人每月对成交供应商的服务质量进行监督考核（详见附表二《电梯维保保养服务质量考评表》），考核结果与当月的服务费挂钩，成交供应商应积极配合采购人的监督和考评，不得以任何理由拒绝或阻挠采购人的考核。

11、考评要求：考评总分为100分，考评分按实际考评得分计算。考核结果≥90分的为合格；考核结果为80-89分的，成交供应商应对存在的问题限时整改，同一问题连续出现两次的，采购人有权对成交供应商按500元/分进行扣罚；考核结果为70-79分的，采购人有权对成交供应商按1000元/分进行扣罚，如果成交供应商连续2个月服务质量低于75分或因成交供应商的责任发生安全事件且造成严重后果的，采购人有权拒绝支付服务费且单方提前终止合同，并继续追究成交供应商相关责任。

12、如果成交供应商未按要求落实电梯维保工作，存在弄虚作假行为的，采购人有权进行相应的扣罚：第一次发现扣罚500元，第二次发现2倍扣罚（扣罚金额1000元），第三次发现3倍扣罚（扣罚金额2000元），以此类推。

附表二       电梯维护保养服务质量考评表

（采购人有权根据实际情况进行调整）

| 项目 | 考评标准 | 分值 | 考核方法 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 管理 | 1.员工在岗情况：①项目驻场维保人员要全天24小时,一年365天（含公众假期与节假目）坚守岗位，不少于1人常驻医院，24小时提供紧急故障处理和意外事件的技术性服务。②驻场若有特殊情况需离开医院，应向医院主管部门请假报备并做好工作安排。 | 2 | 驻场维保人员无故离岗或休息不向医院主管部门报备的，每发现一次扣1分；如因驻场人员休息而工作安排不到位导致不良后果的，扣2分/次。 |  |
|  | 2.员工培训：公司应制定年度培训计划并定期组织从业人员进行专业、安全培训并建立培训档案，员工熟悉本职工作职责和流程、相关法律法规、应急预案和处理方法、消防知识等，应急处理培训合格率达100%。新入职员工应培训合格方可上岗。 | 2 | 无年度培训计划或未落实培训计划，缺一次扣1分；抽问员工，对岗位职责、工作流程、应急处理预案等内容不熟悉的，扣1分/人。新入职员工未经培训或培训后不熟悉工作要求和流程而上岗的，扣减2分/次。 |  |
|  | 3.制度、规程健全情况：公司应按照三甲医院有关要求，建立健全各项管理规章制度、岗位职责、操作流程、工作标准、内部质量控制方案等并提交采购人主管部门备案。（包括且不仅限于以下内容）：①建立电梯安全管理制度、电梯设备维护保养制度和岗位职责；②建立电梯维保人员持证上岗制度和证件档案；③建立电梯操作规程；④建立电梯事故应急预案。 | 3 | 未建立相关制度、职责、操作流程等内容的，缺少一项扣0.5分，建立但没有实际落实的，扣0.5分/项，扣完为止。 |  |
|  | 4.质量持续改进：维保公司对医院提出的问题及时改进，投诉处理率为100%。发生不良事件时，应在1小时内采取补救措施将影响降到最低，处理结束后，填《不良事件登记表》并对发生原因进行分析并持续改进，在一周内将填写完整的《不良事件登记表》提交主管部门报备，改进措施有效，因公司责任导致同类不良事件不得出现两次。如收到职工反应问题应书面回复改进措施；如收到医院发出的整改通知函，应按期整改并提交整改报告。 | 3 | 未按要求处理或改进的，扣1分/次，未填写登记表并提交整改意见的，扣1分/次；如因公司责任再次发生同类不良事件的，扣3分/项，扣完为止。 |  |
| 应急 处理 | 1.应建立各类电梯事故应急预案并组织演练，有演练记录。驻场维保人员能熟练掌握各类突发事故（包括电梯困人、停电、着火等）的应急处理方法，应对措施符合相关操作规程，确保医院电梯运行正常，不得因驻场维保人员失职导致损害发生。 | 5 | 检查演练记录，抽问维保人员对突发事件处理方法，一人不掌握的扣1分；如果发生紧急情况，不前往事故现场处理的，或到场不作为的，一经查实，扣5分/次，公司承担因此造成后果，情节严重的医院有权单方无条件终止合同。 |  |
|  | 2.在接到医院通知后，10分钟内必须到达现场处理，当电梯出现困人时，驻场人员到达现场后，在安全情况下，30分钟内将被困人员解救出来，并上报相关主管部门，不得隐瞒。 | 10 | 发生一次电梯困人事故扣5分；发生后未按要求在规定时间内进行应急处理或隐瞒不报的扣5分/次。如因公司造成重大损失或同一电梯一个月内连续发生两起困人事件的，医院有权单方无条件终止合同。 |  |
|  | 3.一旦发生电梯故障或运行不正常,需要支援时,维保公司委派的其它支援急修人员（有资质）必须在30分钟（从电梯故障时算起）内到达故障现场予以处理，维修时须设置护栏做好现场围蔽工作。 | 10 | 支援急修人员未在规定30分钟的时间内到达现场，每次扣5分；维修时没有设置护栏，现场围蔽工作没有做好，每次扣5分。若一个月内，重复出现以上问题，要求整改后，无明显效果，医院有权单方无条件终止合同。 |  |
| 劳动 纪律 | 驻场维保人员应无违法犯罪记录，工作时间穿戴整齐，遵守医院各项规章制度及防疫等要求，服务态度好；在岗期间，要按时完成电梯巡查维保等工作，时刻待命，以防电梯出现突发状况。应积极配合医院做好参观、检查等工作。 | 5 | 如有违反，视情节轻重，扣0.5-5分/次或依法追究法律责任；情节严重的，相关人员必须在一周内无条件调离本院。 |  |
| 人员 配置 | 1.所有员工应身体健康，经验丰富，责任心强；2.从业人员持《特种设备从业人员证》上岗；3.常驻维保人员需有三年以上电梯维保相关工作经验。4.确保人员稳定，不得随意更换维保人员。 | 5 | 查阅与核实资料，发现从业人员无证上岗，证件过期，扣5分，若发现从业人员持证但过期的，扣5分；若发现维保人员频繁更换的，影响服务质量的，扣5分/人。 |  |
| 维保 服务 | 1. 维保人员需每月两次对电梯进行符合行业安全运行标准的检测、保养，维护保养必须按照相关操作规程，确保电梯运行正常。2.维保人员现场作业必须符合相关国家标准规定。3.设备、机房环境整洁。4.无因过失导致设备损坏、人员安全事故等。5.非特殊情况，设备故障不得超过5天未能修复。6.维保人员服务态度、服务效率、服务水平、质量方面满意度必须达到三甲医院及相关部门检查要求。7. 需及时提醒院方电梯年检期限，协助质量技术部门进行年检等技术性工作，确保电梯通过年检。8. 电梯维修时必须报备，不得影响正常秩序。 | 10 | 每月定期检查，维保公司应积极配合，检查发现一项不达标扣0.5分，公司应立即整改，并在7天内完成，如7天后检查未完成整改，扣减0.5分/项。到期年检电梯并未提醒年检，一次扣5分，电梯年检不合格，扣5分/台，并按照合同或相关要求进行整改，重新检验，直至合格。 |  |
| 质量 安全 | 1.维保人员应保持电梯机房环境干燥、干净整洁；门窗关闭，禁闭；标识、图纸、说明书等齐全；主机、线槽清洁等。保证轿顶、轿厢、底坑及井道等部位干净清洁，无异常，电梯运行正常，标识完整。 2.维保人员应保证救援装置及各开关正常，功能有效；主机/抱闸/限速器、控制柜、轿门/厅门、轿厢、底坑等无异常情况，各功能正常，运行正常；钢丝绳/补偿链、门挂轮、偏心轮等配件磨损正常。 | 25 | 每月定期检查，维保公司应积极配合，检查发现一项电梯质量或安全不达标扣1分，公司应立即整改，并在7天内完成，如7天后检查未完成整改，扣减1分/项，若电梯因安全质量问题，导致严重事故，采购人有权索赔并单方面终止合同。 |  |
| 工作 资料 | 1.每月提交电梯维保计划并经医院管理部门审核执行，每半个月向主管部门提交书面报告维护保养电梯的运行情况、安全防控措施、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求，电梯故障记录以及电梯困人书面总结报告。2．公司妥善保管电梯资料（含维修保养资料）需提交医院管理部门备份存档。 | 10 | 未按要求提交维保计划及相关运行记录的，扣2分/次；项目相关资料不齐全的，每缺少一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 维修 配件 | 如零配件由维保公司提供的,须提供优质的原厂配件,且需提供出厂证明，必须符合相关国家标准。维修更换的零配件（维保公司提供）保修期为自验收之日起1年。 | 10 | 如发现维保公司提供更换的配件不符合相关国家标准或短时间内反复维修，一次扣1分，并要求3天内更换合格配件，若3天后检查仍未整改，扣5分。如因配件质量问题造成严重事故的，采购人有权索赔并单方面终止合同。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

七、责任条款

1、由于电梯保养不善造成人员和财产损失的，成交人须负责赔偿。不可抗力造成的损失除外。

2、电梯到期年检不合格，成交人承担电梯复验的检測费用。

3、成交人须制订严谨的安全规程规范，遵守国家、省及地方各项有关安全规定。成交人的工作人员人身安全、保险等由成交人全面负责,与招标人无关。

4、★成交人需购买47台电梯的电梯责任保险和人员责任安全保险,保险费包含在维保费用内,医院不作另外支付。

5、在珠三角范围内设有固定维修保养机构，并有24小时报修电话。

6、电梯出现故障时接到通知后10分钟到达现场，未能按规定时间内到达现场的每次扣处100元；

7、电梯出现故障时，接到通知后30分钟内将乘客放出，未能按规定时间将乘客放出的每次扣处100元；

8、按相关电梯维护保养规定条例要求：至少每十五日对电梯进行维护保养工作，如出现超期保养每台每次扣处200元；

9、维护保养单位配合办理电梯每年定期检验，由于维护保养单位造成电梯过期未检或检验不合格承担复检费用，每台每次扣处200元。

八、付款方式

1、服务费的支付：采购人按季度支付服务费（根据每季度的服务质量考核结果以及当季度维保电梯台数支付服务费）。采购人主管部门每月15日前将服务质量考核结果反馈给成交供应商，成交供应商对考核结果有异议的，应在收到反馈意见后两天内提交书面意见，逾期未提交视为同意。经双方确定服务费用，成交供应商开具有效普通增值税发票，采购人收到发票并审核无误后一个月内支付费用。

2、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算:

（1）合同；

（2）中标人开具的正式普通增值税发票。

九、采购人配合条件

响应供应商在响应文件中可列明在项目实施过程中需要采购人提供的配合条件,所列配合条件采购人将尽量配合解决,但不代表采购人全部接受,采购人有权全部或部分拒绝响应供应商提出的配合条件。

附表一    电梯维修配件清单

我院在用电梯品牌：西子奥的斯、日立、西奥

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日立按钮 | DL-PO2 | 个 |
| 2 | 西子奥的斯按钮 | BS34 | 只 |
| 3 | 警铃按钮 | IP-DC24V-A | 只 |
| 4 | 按钮 | DL-POB | 只 |
| 5 | 西子奥的斯按钮 | BS-34A | 只 |
| 6 | 按钮 | NL-PC | 个 |
| 7 | 限位开关 | HD1370 | 个 |
| 8 | 限位开关 | LX-21 | 个 |
| 9 | 限位开关 | LX-22 | 只 |
| 10 | 限速器开关(涨紧轮) | 1375 | 只 |
| 11 | 超载开关 | Z-15GQ-B | 只 |
| 12 | 限位开关 | LX-21B | 个 |
| 13 | 缓冲器开关 | D4N-4A72 | 件 |
| 14 | 缓冲器开关 | D4NA-4132 | 件 |
| 15 | 涨紧轮开关 | SND4111SPC-R | 件 |
| 16 | 电梯开关 | UKS/UKT | 件 |
| 17 | 急停开关 | 国标 | 件 |
| 18 | 安全触板开关 | Z-15GW2-B | 只 |
| 19 | 抱闸开关 | RZ-15GD-B3(兰鸟) | 只 |
| 20 | 插积开关 | FKD | 个 |
| 21 | 日立轿门电气开关 | GRDQ | 个 |
| 22 | 轿顶检修开关 | 国标 | 只 |
| 23 | 检修按钮开关 | 1A | 个 |
| 24 | 辅助开关 | SZ-AS1 | 个 |
| 25 | 日立琴键开关 | BLN62（小） | 个 |
| 26 | 轿顶检修盒 | 五孔检修 | 只 |
| 27 | 微动开关 | RZ-15GD55-B | 只 |
| 28 | 消防开关盒 | 日立型 | 只 |
| 29 | 副门锁 | TKB-1A | 件 |
| 30 | 基站锁 | 国标 | 把 |
| 31 | 日立动触头 | DK-RSL | 件 |
| 32 | 触点 | 国标 | 个 |
| 33 | LED横流控制装置 | ERB-05M700-5 | 件 |
| 34 | LED横流控制装置 | ERB-35N1500-5 | 件 |
| 35 | 二合一蜂鸣器 | FMQ-2-1 | 个 |
| 36 | 六角高音蜂鸣器 | 24V | 个 |
| 37 | 日立电子蜂鸣器 | 12V | 个 |
| 38 | 整流硅 | 小 | 件 |
| 39 | 滤波器 | FN2010-10-06 110/250VAC | 个 |
| 40 | 日立导向装置 | 国标 | 个 |
| 41 | 安全钳楔块 | 国标 | 个 |
| 42 | 限速器轮 | 6SS | 只 |
| 43 | LED井道灯 | 国标 | 个 |
| 44 | 主机油盖 | 国标 | 件 |
| 45 | 抱闸顶杆 | 国标 | 条 |
| 46 | 继电器板 | 12502753 | 件 |
| 47 | 继电器板 | RYBD 带微动平层 | 件 |
| 48 | 主板 | MUCB03 | 件 |
| 49 | 门机板 | DAB-C | 件 |
| 50 | 门机板 | DAB-D | 件 |
| 51 | 门机板 | SF2-DSC-1000 | 件 |
| 52 | 电源板 | AVR电源 | 件 |
| 53 | 终端电源板 | VC07L | 件 |
| 54 | 串行通信板 | NPH-2-SCLB（大B） | 件 |
| 55 | 串行通信板 | SCLA3 | 件 |
| 56 | 串行通信板 | SCLA4 | 件 |
| 57 | 串行通信板 | SCLB3 V4.0 | 件 |
| 58 | 通信板 | SCLB-V1.1（小B） | 件 |
| 59 | 通信板 | SCLE | 件 |
| 60 | 对讲板 | DIS1000D-2A | 块 |
| 61 | 对讲板 | DIS1000D-5E | 块 |
| 62 | 对讲板 | DIS2000D | 块 |
| 63 | 方形显示板 | 单显示 | 件 |
| 64 | 方形显示板 | 双显示 | 件 |
| 65 | 串行通讯板 | SCLB3 V40-1.1 | 件 |
| 66 | 终端板 | 四代 | 件 |
| 67 | OTIS显示板 | 国标 | 件 |
| 68 | 横眉显示板带救援 | 国标 | 件 |
| 69 | 分频板 | SDP-02 | 件 |
| 70 | 外召显示板 | SCLC5 | 件 |
| 71 | 门锁轮 | DK-RSL | 个 |
| 72 | 日立皮带轮 | 老款无尾 | 只 |
| 73 | 日立皮带轮 | 新款 | 只 |
| 74 | 梯级轮 | 6204-2RS | 个 |
| 75 | 涨紧轮 | 6厘 | 件 |
| 76 | 导向轮 | 408*90-5-10-309 | 个 |
| 77 | 曳引轮 | 408*90-5-10 | 个 |
| 78 | 日立导向轮 | 408*90-5*10 | 个 |
| 79 | 曳引轮 | 408*84-5 | 个 |
| 80 | 曳引轮 | 408*84-6*10 | 个 |
| 81 | 限位轮 | 国标 | 件 |
| 82 | 旋编码器 | TS5246N478 | 只 |
| 83 | 编码器 | TS5233N572 | 件 |
| 84 | 旋编码器 | TS6026N151 | 只 |
| 85 | 编码器 | TS5213N2542 | 件 |
| 86 | 门机旋编 | HES0512-2MHC | 个 |
| 87 | 缓冲器 | 100*120 | 件 |
| 88 | 缓冲器 | 100*80 | 件 |
| 89 | 聚氨脂缓冲器 | 130*160 | 件 |
| 90 | 缓冲器 | 160*200 | 件 |
| 91 | 缓冲器 | 125*200-130 | 件 |
| 92 | 油压缓冲器 | 国标 | 件 |
| 93 | 感应器 | GLS-326 | 个 |
| 94 | 感应器 | GLS-126 | 个 |
| 95 | OTIS感应器 | GLS-126NT2 NC | 个 |
| 96 | 感应器 | YG-3 48V | 件 |
| 97 | 扶梯感应器 | NBN40-L2-E2-V1 | 只 |
| 98 | 涡轮传感器 | DW-1 | 件 |
| 99 | 继电器 | MY4N-GS AC200/220 | 件 |
| 100 | 继电器 | MY4N-GS DC100/110 | 件 |
| 101 | 继电器 | MY4N-GS DC48 | 件 |
| 102 | 继电器 | MY4N-GS-24V | 只 |
| 103 | 无相序继电器 | WJD | 个 |
| 104 | 欧姆龙相序继电器 | K8DS-PH1-001 | 件 |
| 105 | 三相交流继电器 | XJ-12 | 个 |
| 106 | 国标继电器（扶梯热继电器） | NDRI-38M25 | 个 |
| 107 | 继电器底座 | 国标 | 个 |
| 108 | 继电器 | MY4N-GS-12V | 只 |
| 109 | 接触器 | SC-5-1/G | 个 |
| 110 | 接触器 | SC-N1/G DC48V | 只 |
| 111 | 接触器 | SC-N4 220V | 件 |
| 112 | 接触器 | SC-N4/SE DC48 | 件 |
| 113 | 接触器 | SC-4-1/G | 只 |
| 114 | 接触器 | SC-E1P | 只 |
| 115 | 接触器 | SC-E2 | 只 |
| 116 | 接触器 | SC-E2P | 只 |
| 117 | 接触器 | SC-E02 | 只 |
| 118 | 接触器 | SC-N2S/G | 只 |
| 119 | 接触器 | FC-0/G | 个 |
| 120 | 辅助触头 | SZ-AS1 | 件 |
| 121 | 辅助触头 | SZ-AS2 | 件 |
| 122 | 辅助触头 | SZ-A22 | 个 |
| 123 | 辅助触头 | DN22 | 个 |
| 124 | 接触器 | SC-03 | 只 |
| 125 | 接触器 | SC-N3/G | 个 |
| 126 | 自闭弹簧 | 560*400 | 条 |
| 127 | 客梯弹簧 | 国标 | 套 |
| 128 | 副门锁 | TKB-1B | 只 |
| 129 | 门锁 | DK-RSL | 把 |
| 130 | GFQ门锁 | 161 | 把 |
| 131 | 日立操纵箱锁 | 小 | 把 |
| 132 | 日立操纵箱锁 | 长 | 把 |
| 133 | 日立三角锁胆 | 小 | 把 |
| 134 | 厅门挂板 | 800平槽 | 件 |
| 135 | 厅门挂板新款 | 6302 | 件 |
| 136 | 轿门挂板老款 | 国标 | 件 |
| 137 | 轿门挂板新款 | 国标 | 件 |
| 138 | 靴衬 | 13K | 个 |
| 139 | 靴衬 | 18K 220*17(长22CM) | 个 |
| 140 | 日立空心导靴 | 国标 | 个 |
| 141 | 门机皮带 | A-124 | 条 |
| 142 | 日立门机皮带 | 1450 | 条 |
| 143 | 日立门机皮带 | 5M-1060 | 条 |
| 144 | 国标门机皮带 | 3V425 1080 | 条 |
| 145 | 国标门机皮带 | 3V450 1140 | 条 |
| 146 | 皮带 | 6PK975 | 条 |
| 147 | 皮带 | A-128 | 条 |
| 148 | 日立皮带 | A-140 | 条 |
| 149 | 皮带 | A-144 | 条 |
| 150 | T型滑块 | 小 | 个 |
| 151 | 日立滑块全塑 | 全塑 | 件 |
| 152 | 滑块（小） | 带铁PT | 个 |
| 153 | 消防镜片 | 国标 | 件 |
| 154 | 变频器风扇 | 120*120 AC110V | 件 |
| 155 | 变频器风扇 | 120*120 AV220V | 件 |
| 156 | 变频器风扇 | 120*120 24V | 件 |
| 157 | 变频器风扇 | 80*80 AC110V | 件 |
| 158 | 变频器风扇 | 80*80 DC24V | 件 |
| 159 | 变频器风扇 | 90*90 | 件 |
| 160 | 风扇 | FB-1042B-J | 台 |
| 161 | 横流风扇 | HY-C9737822-C/调速 | 台 |
| 162 | 日滨光幕 | 01款 | 条 |
| 163 | 微科光幕 | 917A6-1 | 条 |
| 164 | 微科光幕 | WECO-957Z71-DC24B | 条 |
| 165 | 日滨光幕 | GMP02A-E | 套 |
| 166 | EFG控制电源 | 国标 | 件 |
| 167 | LED电源开关 | EFG | 件 |
| 168 | 日立应急电源 | 24V | 件 |
| 169 | 应急电源 | 12V | 套 |
| 170 | 日立应急电源 | DY-DJ524A | 件 |
| 171 | 开关电源 | LRS-100-24 | 件 |
| 172 | 开关电源 | LRS-150-24 | 只 |
| 173 | 开关电源 | LRS-100-12 | 件 |
| 174 | 开关电源 | LRS-150-12 | 件 |
| 175 | 对讲主机 | HY-WDJ-D | 件 |
| 176 | 单局主机 | NKT12(1-1)A | 个 |
| 177 | 五方通话对讲主机 | DIS2000M | 台 |
| 178 | 五方通话主机 | DIS1000M | 件 |
| 179 | 轿顶对讲机分机 | HY-WDJ-A V20 | 件 |
| 180 | 底坑子机 | HY-WDJ-B V20 | 件 |
| 181 | 轿厢对讲分机 | HY-WDJ-C | 件 |
| 182 | 内置副机 | NKT12(1-1)B | 个 |
| 183 | 小方油杯 | 国标 | 个 |
| 184 | 大方油杯 | 国标 | 个 |
| 185 | 油杯棉芯 | 国标 | 件 |
| 186 | 底坑检修箱 | 国标 | 套 |
| 187 | 配电箱 | 220V | 个 |
| 188 | 扶梯刹车碟 | 国标 | 件 |
| 189 | 日立轿门防震胶粒 | 小 | 个 |
| 190 | 副门锁支架 | TKB | 件 |
| 191 | 隔磁板 | 国标 | 件 |
| 192 | 相序保护器 | XJ3-G | 件 |
| 193 | 钢丝绳制动器控制仪 | HH106C HAA1005X2 | 件 |
| 194 | 夹绳器控制装置 | JSQ-12-C | 件 |
| 195 | 轿顶检修盒 | 国标 | 只 |
| 196 | 日立门刀 | C0045591-A | 把 |
| 197 | 安全使用须知 | 国标 | 块 |
| 198 | 变频门机 | YSMB137124 | 台 |
| 199 | 永磁同步门电机 | SF2-DSC-1000M | 台 |
| 200 | 门电机 | YDJ-150 | 台 |
| 201 | 电缆 | 2*0.75 | 米 |
| 202 | 电缆 | 3*.0.75 | 米 |
| 203 | 电缆 | 4*0.75 | 米 |
| 204 | 电缆 | 60芯 | 米 |
| 205 | 12芯插积头 | 国标 | 件 |
| 206 | 变频器插件 | 国标 | 条 |
| 207 | 门头钢丝绳 | OTIS | 条 |
| 208 | 导轨油 | 国标 | 升 |
| 209 | 扶梯油 | 国标 | 升 |
| 210 | 蜗轮蜗杆油 | 18L | 桶 |
| 211 | 维修对重反绳轮轴承 | 国标 | 套 |
| 212 | 油封 | AC4982-EO | 件 |
| 213 | 导向装置 | 国标 | 套 |
| 214 | 胡蝶链 | 10A | 条 |
| 215 | 胡蝶链 | 12A-1 | 条 |
| 216 | 回转链 | SWE 17节 | 条 |
| 217 | 梯级边条 | 国标 | 条 |
| 218 | 梳齿板 | 国标 | 件 |
| 219 | 荧光梯级边条 | 22505555-B | 条 |
| 220 | 日立驱动总成 | 158 | 套 |
| 221 | 17齿莹光梳齿板 | 中 | 件 |
| 222 | 17齿莹光梳齿板 | 左 | 件 |
| 223 | 17齿莹光梳齿板 | 右 | 件 |
| 224 | 17齿梳齿板 | 左 | 件 |
| 225 | 17齿梳齿板 | 中 | 件 |
| 226 | 19齿梳齿板 | 中 | 件 |
| 227 | 对重块 | 1040*150 | 块 |
| 228 | 对重块 | 680*150 | 块 |
| 229 | 对重块 | 950*145 | 块 |
| 230 | 对重块 | 510*150 | 块 |
| 231 | 对重块 | 970*150 | 块 |
| 232 | 对重块 | 780*150*40 | 块 |
| 233 | 对重块 | 500*210 | 块 |
| 234 | 灯泡36V | 国标 | 个 |
| 235 | 灯泡 | 95W | 个 |
| 236 | 应急灯泡 | 国标 | 个 |
| 237 | 灯泡 | 25W | 粒 |
| 238 | 手提行灯 | 国标 | 把 |
| 239 | 日立井道灯 | 国标 | 个 |
| 240 | LED环形光管 | 国标 | 套 |
| 241 | 日立灯罩 | 610*610 | 件 |
| 242 | 滤波器 | FN2010-10-06 110/250VAC | 个 |
| 243 | 终端电池 | 国标 | 件 |
| 244 | 蓄电池 | 12V4.5AH | 只 |
| 245 | 蓄电池 | 12V 12A | 个 |
| 246 | 蓄电池 | 12V7AH | 只 |
| 247 | 蓄电池 | 12V2.2AH | 只 |
| 248 | 日立门刀 | C0045591-B | 把 |
| 249 | 钢丝绳 | 6厘钢丝绳 | 米 |
| 250 | 安装工时费 | / | 项 |
| 251 | 钢丝绳 | 8厘钢丝绳 | 米 |
| 252 | 钢丝绳 | 10厘钢丝绳 | 米 |
| 253 | 钢丝绳 | 12厘钢丝绳 | 米 |
| 254 | 钢丝绳 | 13厘钢丝绳 | 米 |
| 255 | 钢丝绳 | 16厘钢丝绳 | 米 |
| 256 | 安装工时费 | / | 项 |
| 257 | 门头钢丝绳 | 800 | 条 |
| 258 | 钢丝绳 | 3厘钢丝绳 | 米 |
| 259 | 维修变频器 | / | 台 |
| 260 | OTIS门挂轮 | 国标 | 个 |
| 261 | OTIS变频器PG卡 | TL-EXP-E | 块 |
| 262 | OTIS速度板 | AMCB2 | 块 |
| 263 | 横流风扇 | FD352A | 台 |
| 264 | 摩擦轮 | 奥的斯 | 个 |
| 265 | 扶手带 | 奥的斯800 | 米 |
| 266 | 龙头导轨 | 奥的斯 | 根 |
| 267 | 扶梯导轨 | 奥的斯506 | 条 |
| 268 | 耐磨条 | 2米 | 条 |
| 269 | 变频器 | 30KW | 台 |
| 270 | 变频器 | 15KW | 台 |
| 271 | 扶梯玻璃 | 国标 | 块 |
| 272 | 丛动轮 | 国标 | 个 |
| 273 | 绳头弹簧 | 国标 | 个 |
| 274 | 维修控制主板 | 国标 | 块 |
| 275 | 西子奥的斯边条 | 国标 | 条 |
| 276 | 主机编码器 | ERN1387 | 个 |
| 277 | 主机连轴器 | 国标 | 个 |
| 278 | 主机刹车皮 | 国标 | 套 |
| 279 | 扶梯梯级 | 国标 | 套 |
| 280 | 地坎 | 国标 | 套 |
| 281 | 补偿链 | 国标 | 米 |
| 282 | 层门门扇 | 国标 | 扇 |
| 283 | 层门门头 | 国标 | 套 |
| 284 | 扶梯梯级驱动链 | 国标 | 套 |
| 285 | 扶梯控制主板 | 国标 | 块 |
| 286 | 扶手带驱动链 | 国标 | 条 |
| 287 | 扶梯主机制动器 | 国标 | 套 |
| 288 | 模块 | PM300RSD060 | 个 |
| 289 | 模块 | 7MBP75RA 120-16 | 个 |
| 290 | 模块 | 7MNP75RA120-5 | 块 |
| 291 | 负荷测试125% | / | 台 |
| 292 | 限速器-安全钳联动试验 | / | 台 |